УДК 620.952

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТЕПЛОТЕХНІКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗЯННІ ІНЖЕНЕРНОЇ ЗАДАЧІ

Ткаченко Станіслав, д.т.н., проф. кафедри теплоенергетики,

Денесяк Дмитро, аспірант кафедри теплоенергетики,

Дзюбанчук Максим, студент групи ТЕ-15(б),

Вінницький національний технічний університет, Україна

Виникло питання в інженерній практиці, щодо визначення рівня агресивних рідин в баку. Вимірювати звичайними приладами не вдалось, вони не працюють в таких середовищах.

Спеціалісти створили систему автоматизації, яка представлена на рисунку 1 та спробували налагодити її. Призначення системи полягало в відкачуванні агресивної рідини при певному рівні та виключенню насоса при порожньому баку.

2               3             Відлікове обладнання

1	Pатм	l

D		d

Н	 h	    L		4

агресивна рідина

Рисунок 1 – Схема автоматизації

На схемі (див. рис. 1): 1 – підведення рідини в бак; 2 – закрита зверху металева труба та відкрита знизу; 3 – з’єднання повітряного об’єму труби 2 з датчиком тиску; 4 – відвідна труба з насосом; 5 – сигнал на насос.

На практиці з’ясувалось, що насос міг включатись за умов пустого бака і відключатись – за умов наповненого. Таке спостерігали спеціалісти у виробничих умовах під час наладки.

Перед нами була поставлена задача, з’ясувати причину виникнення проблеми в роботі автоматизованої системи.

Потрібно знайти тиск повітря в капілярах Рп і висоту стовпа рідини h в трубі 3. Система рівнянь, яка описує термогідравлічний стан у вимірювальній системі на рисунку 1 [1, 2, 3]:

(1)

(2)

де Pатм – атмосферний тиск; g – прискорення вільного падіння; 
ρ = f(t) – густина рідини; h – висота стовпчика рідини в закритій зверху трубі 2; 
H – рівень рідини в ємності; Vп, G – відповідно об’єм, маса повітря в трубі 2 і в під’єднувальній трубці 3, G=const; t – температура повітря системи; R – газова стала повітря; D – діаметр труби 2; l – довжина з’єднання 3; L – довжина труби 2; d – діаметр з’єднувальної труби 3; P – абсолютний тиск в рідині на глибині занурення Н; ρп = f(Pп, t) – густина повітря в трубі 3; T, t – температура, відповідно, в градусах Кельвіна і Цельсія.

Із (1) і (2) з врахуванням позначень на рисунку маємо:

.                          (3)

Рівняння (3) квадратне відносно h. Тобто для одного і того ж рівня H, в загальному випадку, можливі два значення h i Рп.

А отже, згідно сигналу із відлікового обладнання насос може включатись або виключатись при заповненому баку, або – при порожньому. Отже, проаналізована ідея автоматизації хибна.

Список використаної літератури

1. Мурзаков В. В. Основы технической термодинамики / В. В. Мурзаков. – М.: «Энергия», 1973 г.

2. Повх И. Л. Техническая термодинамика / И. Л. Повх. – М.: «Машиностроение», 1969 г.

3. Альтштуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика. / А. Д. Альтштуль, П. Г. Киселев Учеб. пос. для вузов / Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975 г.

# Text boxes

5

Pп