УДК 620.952

ОСОБЛИВОСТІ СПАЛЮВАННЯ БІОГАЗУ У 
ВОДОГРІЙНОМУ КОТЛІ

Ткаченко Станіслав, д.т.н., проф. кафедри теплоенергетики,

Денесяк Дмитро, аспірант кафедри теплоенергетики,

Гижко Андрій, студент групи ТЕ-13,

Вінницький національний технічний університет, Україна

Значне зростання цін на первинні енергоносії вимагає пошуку альтернативних джерел енергії. Одним із найбільш перспективних серед них є біогаз, отриманий під час анаеробної ферментації органічних речовин. Аналіз літературних джерел показує [1-3], що недостатньо дослідженим є проблема ефективного використання отриманого біогазу. Відсутні детальні дослідженя щодо енергетичної ефективності і екологічної чистоти теплоенергетичного обладнання, що працює на біогазі, особливо, в діапазоні невеликих потужностей [1]. Тому дослідження процесів спалювання біогазу в малих промислових та побутових котлах є актуальним.

Мета роботи полягає у дослідженні роботи водогійного котла на біогазі різного хімічного складу методом числового експерименту.

В якості об’єкта дослідження було вибрано водогрійний котел ВК-22(КСВ-3,15), паспортна потужність котла – 3,15 МВт.

Розрахунок проведено для природного газу складом: СН4=98,3%; C2Н6=0,4%; C3H8=0,2%; С4H10=0,1%; N2=0,9%; СО2=0,1%; Qнр=35747,9 КДж/м3, при коефіцієнті надлишку повітря α=1,05. Біогаз досліджувався із змінним складом хімічних елементів, а саме: СН4 –60…70%; Н2 – 0,02%; Н2S– 0,96%;  СO– 0,02%; N2 – 2%; СО2 – 37…27%; і теплота згоряння Qнр=21707…25287 кДж/м3, надлишок повітря α=1,15.

В літературі [1, 4]  вказується, що заміна природного газу на біогаз має як очевидні переваги – дешевша ціна, так і недоліки – зменшення продуктивності котла. Так,  ККД промислового котла потужністю більше 730 кВт знижується на 6…7,5% [2], також погіршуються екологічні показники котла. Більш низька адіабатна температура згорання біогазу призводить до збільшення викидів в атмосферу CO.

У роботі [4] автори виявили, що відсоток хімічного недопалу за умов спалюванні біогазу склав q3=5%, а різниця ККД за умов спалювання природного газу і біогазу складає 7,3%, що відповідає діапазону визначеному експериментальним шляхом.

Виконані подальші дослідження спалювання біогазу у водогрійному котлі, при цьому варіювалась вологість біогазу та вміст вуглекислого газу. Це дало змогу отримати сімейство кривих (рис. 1).

Рисунок 1 – Розрахункові залежності

Отримані криві показують, що попереднє осушування біогазу з вологості 30 % до вологості 20 %, при тому ж вмісті СО2, дає приріст ККД на 0,25…0,3 %. Разом з тим запровадження методів очистки біогазу від вуглекислого газу може дати позитивний приріст ККД на 0,25 %, що в загальному призведе до підвищення ККД котла на 0,5…0,55%.

У роботі [1] експериментально доведено зниження ККД котельної установки при спалюванні біогазу. Отримані нами за результатами чисельного аналізу такі ж результати дозволили пояснити дане явище наявністю в біогазі високого вмісту CO2. Вважаємо, що при горінні він перешкоджає доступу молекул кисню О2  до молекул метану СН4. Цей бар’єр з молекул CO2 спричиняє підвищений хімічний недопал та зниження ККД котла.

Список використаної літератури

- Куріс Ю.В. Підвищення теплотехнічних і екологічних показників спалювання біогазу в теплогенеруючому обладнанні/ Куріс Ю.В. //Київ. – 2007. – 19 с.

- Тепловой расчет котлов (нормативный метод) //Санкт-Петербург. – 1998. –259с.

- Ткаченко С.Й. Методи оцінки екологічної ефективності водогрійних котлів малої потужності з врахуванням життєвого циклу/ С.Й.Ткаченко, Д. В.Степанов, Л. А.Боднар//Вісник Хмельницького національного університету. – № 6. – 2008. – С.80–84.

- Ткаченко С.Й. Особливості спалювання біогазу у водогрійному котлі / XLVI Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2017) // С.Й. Ткаченко, А. В. Гижко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3195/2551